## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
企业总部大楼
1 | B001 | A、B座排烟口无吸力 | 1.拆除吊顶2.检修A座20层排烟风道及排烟阀；A座7层排烟风机检修；A座4层排烟风机接线；A座负一层排烟口及排烟阀检修；B座19-21层排烟风道及排烟阀检修；B座4层排烟口排烟阀接线；B座3层电梯口排烟阀接线3.恢复吊顶4.申购模块9个 5.破坏原有吊顶并恢复 输入/输出模块9个GST-LD-8301排烟阀信号模块，排烟阀线路RVV2.5㎡双绞线50米，排烟阀9个 |  | 项 | 9
2 | B002 | 楼顶排烟风机铭牌不规范需更换老旧“排风机”为“排烟风机” | 1.租用100米吊车2.拆除排烟机3.申购排烟风机.安装排烟风机5.安装拆卸风机管道 排烟风机1台22.5kw排烟风机， |  | 项 | 1
3 | B003 | 排烟风机控制柜未设置消防电源监控 | 1.申购组合电压监测设备8个 2.明装穿线管50米 3.2*2.5平方屏蔽线50米 |  | 项 | 8
4 | B004 | 排烟机房未采用2h防火隔墙分隔 | 需砌筑符合要求的防火隔墙（4、16、18、19、20层） 岩棉5㎡岩棉5㎡水泥5㎡1CM厚 |  | 项 | 5
5 | B005 | 楼层排烟口无现场手动开启装置 | 1.排烟阀56个 2.钢丝250米 3.手动执行机构56个 4.KBG消防专用线管500米 5.破坏原有吊顶并恢复 A座加装执行机构24处，B座加装执行机构32处。排烟阀、手动执行机构 嵌入式 |  | 项 | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | B006 | 部分楼层缺少安全出口标识、疏散指示标志 | A座应急灯59个疏散指示95个 B座应急灯5个疏散指示9个 |  | 项 | 192
7 | B007 | A、B座楼梯间送风压力不足 1-23楼梯间送风口不应采用常闭口 | 1.拆卸1-23层常闭送风口92个（45*80cm) 2.拆卸模块及线路92处 3.购买自垂摆叶出风口92个(45*80cm) 更换自垂百叶出风口尺寸45*80cm |  | 项 | 1
8 | B008 | 部分楼层不能切除非消防电源 | 1.申购脱扣器13个 2.切电模块13个 3.申购继电器13个 4.RVV2*2.5平方线100米 |  | 项 | 1
9 | B009 | 专业测漏机构测漏 | 消火栓泵电接点压力表最低压力不符合消火栓工作压力洒水要求，室内消火栓系统存在漏点，稳压泵频繁启停。需要找专业测漏机构测漏 |  | 项 | 1
10 | B010 | 配电室未设置事故排烟风机启动装置 | 5个配电室需加装手动执行机构，嵌入式 执行机构5个，钢丝绳25米 |  | 项 | 1
11 | B011 | 消防水泵控制柜防护等级达不到IP55 | 1.更换同尺寸IP55电源控制柜 2."1.拆卸消防泵房双电源控制柜(80*210cm)、系统自检柜（80*210cm)消火栓控制柜（80*210cm)、喷淋控制柜（100*210cm)、消火栓机械应急柜（70*180cm)喷淋机械应急柜（70*180cm)6个 3.申购IP55等级控制柜6个(相同尺寸）"6个 4.位置:地下室消防泵房 |  | 项 | 1
12 | B012 | 防火门损坏需更换 | 更换相同尺寸防火门50处 1.A座防火门损坏11处 2.B座防火门损坏24处 3.C座防火门损坏6处 4.地下室防火门损坏9处 |  | ㎡ | 168
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | B013 | 水流指示器信号蝶阀未与报警控制器链接 | 需要将水流指示器信号蝶阀与报警控制器连接。预计需要接线40米进行连接 |  | 项 | 1
14 | B014 | 水流指示器信号蝶阀未与报警控制器链接 | 增加线路及模块，增设末端试水装置 模块4个，双色线，常规每处40米共160米 |  | 项 | 4
15 | B015 | 1号车库排风机电机损坏 | 拆除原有电机，更换新电机。 |  | 项 | 1
16 | B016 | 一组湿式报警阀组阀瓣封闭不严，报警管路控制阀关闭状态（3#楼一二层） | 更换湿式报警阀组 |  | 项 | 1
17 | B017 | 四层报警阀间3个报警阀组阀瓣封闭不严，报警管路控制阀关闭状态 | 更换湿式报警阀组3个 |  | 项 | 1
18 | B018 | 所有排烟阀均因吊顶封闭无现场手动开启装置，现开启后无法复位 | 1.排烟阀13个 2.钢丝100米 3.手动执行机构13个 4.KBG消防专用线管100米 5.破坏原有吊顶并恢复 排烟阀、手动执行机构嵌入式 |  | 项 | 1
19 | B019 | 格栅吊顶内的感烟探测器未吸顶安装 | 需要重新安装 |  | 项 | 5
20 | B020 | 1、格栅吊顶内喷淋未增设下喷喷头，上喷喷头因装修喷漆影响正常功能 | 更换喷头及增加下喷破坏原有吊顶并恢复 |  | 项 | 20
21 | B021 | 两个消火栓箱内缺少消火栓按钮 | 增加消火栓按钮及线路并调试 |  | 项 | 2
22 | B022 | 感烟探测器不报火警 | 23层一个感烟探测器不报火警，16层一个感烟探测器不报火警，1层卫生间对面步行梯内一个感烟探测器不报火警，1层西侧缺少两个消火栓按钮 |  | 项 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | B023 | A座4层和5层通往C座的门为普通平开门，应换成防火门。 | 换成防火门。高200，宽170（带门框20） |  | 项 | 2
24 | B024 | C座3层东西两处推拉门应设置消防连锁功能，遇到火灾报警等应急情况，可以自动联动打开，方便人员逃生。 | 设置消防连锁功能，遇到火灾报警等应急情况，可以自动联动打开，方便人员逃生。 |  | 项 | 2
分部小计
银河家园
25 | B025 | 消防电话线路更换 | 1.全面排查线路 挤压等问题，标记故障点位。 2.更换不合格线缆 对老化、破皮、绝缘不良的线路，全部更换为符合消防规范的阻燃/耐火通信线缆，严禁使用普通电线替代。 3. 规范线路敷设屏蔽线RVVSP，预估6870米 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | B026 | 增加强电间感烟探测器图形显示器点位 | 1.点位确认 2.系统编程配置 3.线路与设备调试 4.标识与资料更新 5.验收与记录五个核心步骤，确保强电间感烟探测器的点位能在图形显示器上正常显示与联动 1.感烟探测器：海湾JTY-GD-3002、利达JTY-GM-LD3000EN/A 2.图形显示器：海湾GST-GM9000、泰和安TX3403 3.通信线缆：NH-RVS-2×1.5（耐火双绞线）、NH-KVV-4×1.5（耐火控制电缆） 一层两个强电间东西各一个，共两个，1#--6#建筑层数15层、共180个，7#8#9#14#15#建筑层数19层共190个10#11#12#13#16#17#18#建筑21层 共294个 |  | 项 | 1
27 | B027 | 防火门门框未填充水泥砂浆 | 1#-6#一层13扇防火门，建筑层数15层加顶楼2个防火门、共1182个。 7#8#9#14#15#建筑层数19层加顶楼2个防火门，共1245个10#11#12#13#16#17#18#建筑21层，顶楼2个防火门，共1925个 。 楼宇地下防火门数量：1#-4#每栋楼地下室11个防火门，共44个、5#6#7#8#9#14#15#每栋楼地下室9个防火门，共63个 10#11#12#13#16#17#18#每栋楼地下室7个防火门，共49个 共计4508处 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | B028 | 楼宇管道井消火栓箱与墙体耐火强度不达标 | 1.防火密封胶：安泰FM-001、凯华KH-101 2.防火板：龙牌岩棉复合防火板、可耐福防火石膏板 664处 |  | 项 | 1
29 | B029 | 所有楼层强电间未安装感烟探测器 | 一层两个强电间东西各一个，共两个 1#-6#建筑层数15层、共180个 7#8#9#14#15#建筑层数19层共190个10#11#12#13#16#17#18#建筑21层 共294个 1.感烟探测器：海湾JTY-GD-3002、利达JTY-GM-LD3000EN/A、泰和安TX3100 2.通信线缆：NH-RVS-2×1.5（耐火双绞线）、NH-KVV-4×1.5（耐火控制电缆） 3.总线隔离器：海湾GST-LD-8313、利达LD3600EN、泰和安TX3200 4. 防火封堵材料：安泰FM认证防火密封胶、有机防火泥（耐火极限≥3h） |  | 项 | 1
30 | B030 | 消防控制室消防控制柜主机电子配件故障 | 更换故障配件 |  | 项 | 1
分部小计
文萃家园
31 | B031 | 防火门门框未填充水泥砂浆 | 孔洞堵帽直径3厘米，共18426处 |  | 项 | 1
32 | B032 | 地库补风机房防火阀更换 | 1、准备补风机电动防火阀，模块，线材，线管 2、拆除补风口百叶口，拆除原防火阀 3、更换电动防火阀8个 4、电动防火阀配管布线安装模块，恢复百叶口 5、电动防火阀模块调试并测试 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | B033 | 排烟口设置位置错误 | 1、准备脚手架，组装脚手架 2、拆卸原排烟风口8个 3、将原排烟口调转方向为上风口 4、安装排烟口，连接管道，安装吊筋 |  | 项 | 1
34 | B034 | 室外消防水泵接合器增加高度 | 1、消防管网泄水 2、切割原有管道（镀锌管） 3、焊接新的管道增高至指定高度 4、安装阀门5个 5、打压试水 |  | 项 | 1
35 | B035 | S1段商铺喷淋管网出现漏点，经确认，漏点在2#楼西侧小广场。 | 1、机械开挖 2、人工找到漏点 3、修复漏点 4、打压测试 5、回填 |  | 项 | 1
36 | B036 | 图形显示器无法显示报警阀的四个信号阀 | 查找并更换信号阀，并输入到消防控制柜图形显示器上。 |  | 项 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程一标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | B037 | 所有楼层强电间未安装感烟探测器 | 文萃家园共12栋楼，每栋楼每层两个强电井，东西各一个 1#、10#、11#、12#楼每栋楼22层，共176个 2#、8#、9#楼每栋楼20层，共120个 3#、7#楼每栋楼17层，共68个 4#、5#、6#楼每栋楼15层，共90个 所有楼宇共计454个 1.感烟探测器：海湾JTY-GD-3002、利达JTY-GM-LD3000EN/A、泰和安TX3100 2.通信线缆：NH-RVS-2×1.5（耐火双绞线）、NH-KVV-4×1.5（耐火控制电缆） 3.总线隔离器：海湾GST-LD-8313、利达LD3600EN、泰和安TX3200 4. 防火封堵材料：安泰FM认证防火密封胶、有机防火泥（耐火极限≥3h） |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08