## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程二标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
化工新材料园区标准化厂房
1 | B001 | 消防控制室缺少CRT（图形显示器），消防联动控制器主机存在报警信号和故障信号未处理 | 1.增加CRT装置及UPS供电装置，重新制作CRT点位图绘制及CAT图绘制，烟感、手报、广播、切电、排烟、火警、监管、故障、反馈等报警信息都要能在图形显示装置上找到相对应的点位。 1-13#厂房、消防泵站、高位水箱共计15处位置 |  | 项 | 1
2 | B002 | 消防泵房喷淋泵、消火栓泵前后端均无压、无水 | 1.携带专业检测设备进行排查 2.启泵打压，使用专业检测设备确认漏点，开挖修补漏点。共4处 |  | 项 | 1
3 | B003 | 配电室缺少防火门 | 更换4处普通门并增加1处防火门 高210CM*宽150CM 3套 高250CM*宽200CM 2套 |  | 项 | 1
4 | B004 | 短路或断路40处故障 | 排查40处短路或断路情况，并更换线路 |  | 项 | 1
5 | B005 | 1#—13#厂房存在设备故障点 | 排查线路情况，更换或维修故障线路、配件及消防设施。共13处 |  | 项 | 1
6 | B006 | 1#—13#厂房电磁阀前后端未设置手动闸阀 | 1.电磁阀前端加装13个暗杆手动闸阀DN200， 2.破拆并重建观测井口盖板。 |  | 项 | 1
7 | B007 | 报警阀间预作用阀与充气泵连接气管未装单向阀 | 加装单向阀2个DN16 |  | 项 | 1
分部小计
新能源产业园标准化厂房
8 | B008 | 1#-5#场房电磁阀前端未设置手动闸阀 | 加装暗杆闸阀30个DN150 |  | 项 | 1
9 | B009 | 风机配电柜内锈蚀严重 | 增加控制柜防水设施，更换已锈蚀电源开关等设备,共计34个 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程二标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | B010 | 应急灯、疏散指示电池亏损，无法满足应急时间要求 | 更换电池，安全出口40个、应急指示灯280个、疏散指示灯325个。共计645个 |  | 项 | 1
11 | B011 | 消火栓系统、喷淋系统均无水无压 | 启泵打压，使用专业检测设备确认漏点，开挖修补漏点。暂按40点计 |  | 项 | 1
12 | B012 | 预作用系统系统测存在漏点 | 1.携带专业检测设备进行排查 2.启泵打压，使用专业检测设备确认漏点，开挖修补漏点。共4处 |  | 项 | 1
13 | B013 | 部分风机控制柜上端配电箱未送电导致风机控制柜无电 | 检查敷设前端配电箱线路、送电。共计34个 |  | 项 | 1
14 | B014 | 双电源转换开关上端未接入备用电源电缆线路 | 开挖地沟重新放电缆，暂按200米计 |  | 项 | 1
15 | B015 | 5#厂房报警设备不在线均无法正常报警 | 检查线路及设备、处理故障 |  | 项 | 1
16 | B016 | CRT图形显示装置部分点位与现场不符 | 排查、定点、图形显示上编码，共计1648个 |  | 项 | 1
17 | B017 | 消防电源监控、 电气火灾监控故障 | 消防电源监控存在28处故障； 电气火灾监控存在17处故障 JBF62S60电源监控，JBF62S30电气火灾监控 |  | 项 | 1
18 | B018 | 火灾报警控制器故障，显示车间烟感故障 | 火灾报警控制器存在32条故障信息 消防控制室消防主机显示车间烟感故障，存在2处屏蔽信号。共计34个 |  | 项 | 1
19 | B019 | 滤波器运行不稳定 | 更换双回路滤波器4个、24V滤波器2个 |  | 项 | 1
20 | B020 | 水箱、自重管、补水管保温 | 水箱1个、自重管2趟、补水管1趟增加保温设施，包保温棉。 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目消防专项维修工程二标段 |  |  |  | 标段：宁夏宁东开发投资有限公司2026年房产项目第一批维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | B021 | 两个稳压泵泵体冻裂 | 更换2个稳压泵xbd8.0/1.1-25gd功率2.2、2个软连接、1处弯头、1个自来水增压泵 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08