排污许可证

（副本）

中华人民共和国环境保护部监制

宁东化工基地环境保护局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可证管理暂行规定》及相关文件制定和发放。

二、本证应包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

三、持证单位应严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。

四、持证单位应配合县级以上环境保护主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、持证单位应按照《排污许可证管理暂行规定》申请变更、延续或者补发排污许可证。

六、禁止涂改、伪造本排污许可证。禁止以出租、出借、买卖或其他方式转让本排污许可证。

排污许可证

副本

证书编号：91640000763215181W001P

单位名称：宁夏宁鲁煤电有限责任公司灵州电厂

注册地址：宁夏灵武市宁东镇黎家新庄

行业类别：火力发电

生产经营场所地址：宁夏灵武市宁东镇黎家新庄

组织机构代码证：

统一社会信用代码：91640000763215181W

法定代表人：刘涛

技术负责人：陆锁强

固定电话：09516976087  移动电话：18695152382

有效期限：自2017年06月19日起至2020年06月18日止

发证机关：（公章）宁东化工基地环境保护局

发证日期：2017年06月19日

排污许可证目录

一、排污单位基本情况	1

（一）排污单位基本信息	1

（二）主要产品及产能	2

（三）主要原辅材料及燃料	15

（四）产排污节点、污染物及污染治理设施	17

（五）排污权使用和交易信息	22

二、大气污染物排放	23

（一）排放口	23

（二）有组织排放许可限值	23

（三）特殊情况下许可限值	26

（四）无组织排放许可条件	28

（五）排污单位大气排放总许可量	29

三、水污染物排放	30

（一）排放口	30

（二）排放许可限值	30

（三）特殊情况下许可限值	34

四、环境管理要求	35

（一）自行监测	35

（二）环境管理台账记录	40

（三）执行（守法）报告	41

（四）信息公开	41

（五）其他控制及管理要求	41

五、许可证变更、延续记录	43

六、其他许可内容	43

附图	44

- 一、排污单位基本情况

- （一）排污单位基本信息

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 宁夏宁鲁煤电有限责任公司灵州电厂 | 注册地址 |  | 宁夏灵武市宁东镇黎家新庄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 750411 | 生产经营场所地址 |  | 宁夏灵武市宁东镇黎家新庄 |
| 行业类别 | 火力发电 | 投产日期 |  | 2005-12-28 |
| 生产经营场所中心经度 | 106º 33′ 59″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 38º 8′ 32″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91640000763215181W |
| 技术负责人 | 陆锁强 | 联系电话 |  | 18695152382 |
| 所在地是否属于重点区域 | ☑是 □否 |  |  |  |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（汞及其化合物,林格曼黑度,总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,总磷（以P计）,溶解性总固体,五日生化需氧量,细菌总数,余氯,硫化物） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  | ☑连续排放，流量稳定☑间断排放，排放期间流量稳定 |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,污水综合排放标准GB 8978-1996 |  |  |  |

- （二）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; #1机组; 辅助系统; 渣仓; MF0001; 容积; 220; m3; /. 石灰石粉仓; MF0002; 容积; 200; m3; /. 2; #1机组; 备料系统; 冷渣器; MF0014; 额定出力; 10; t/h; /. 排查温度; 150; ℃; /. 冷渣器; MF0015; 额定出力; 10; t/h; /. 排渣温度; 150; ℃; /. 冷渣器; MF0013; 排查温度; 150; ℃; /. 额定出力; 10; t/h; /. 给煤机; MF0007; 输送距离; 14.64; m; /. 额定出力; 40; t/h; /. 煤仓; MF0010; 容量; 400; m3; /. 煤仓; MF0009; 容量; 400; m3; /. 给煤机; MF0005; 输送距离; 14.64; m; /. 额定出力; 40; t/h; /. 煤仓; MF0012; 容积; 400; m3; /. 给煤机; MF0004; 输送距离; 14.64; m; /. 额定出力; 40; t/h; /. 给煤机; MF0003; 输送距离; 14.64; m; /. 额定出力; 40; t/h; /. 给煤机; MF0008; 输送距离; 14.64; m; /. 额定出力; 40; t/h; /. 煤仓; MF0011; 容积; 400; m3; /. 冷渣器; MF0016; 额定出力; 10; t/h; /. 排渣温度; 150; ℃; /. 链斗提升机; MF0018; 电机功率; 11; KW; /. 输料量; 40; t/h; /. 给煤机; MF0006; 额定出力; 40; t/h; /. 输送距离; 14.64; m; /. 链斗输送机; MF0017; 输料量; 40; t/h; /. 电机功率; 75; KW; /. 3; 公用单元; 储存系统; 气罐; MF0024; 储量; 25; m3; /. 尿素溶液溶解罐; MF0027; 容积; 11.3; m3; /. 尿素溶液储存罐; MF0029; 容积; 48.1; m3; /. 灰库; MF0022; 容积; 720; m3; /. 气罐; MF0026; 储量; 25; m3; /. 气罐; MF0025; 储量; 25; m3; /. 尿素溶液储存罐; MF0028; 容积; 48.1; m3; /. 条形煤场; MF0019; 储量; 130000; t; /. 灰库; MF0023; 容积; 720; m3; /. 油罐; MF0020; 储量; 500; m3; /. 油罐; MF0021; 储量; 500; m3; /. 4; 公用单元; 运输系统; 带式输送机; MF0031; 额定带速; 2.0; m/s; /. 额定输送量; 300; t/h; /. 带式输送机; MF0030; 额定输送量; 300; t/h; /. 额定带速; 2; m/s; /. 碎煤机; MF0032; 额定破碎量; 350; t/h; /. 碎煤机; MF0033; 额定破碎量; 350; t/h; /. 5; #1机组; 锅炉及发电系统; 高压流化风机; MF0042; 风量; 66425; Nm3/h; /; 电; 74520; 万kWh; 5500; /. 一次风机; MF0037; 风量; 198832; Nm3/h; /. 二次风机; MF0039; 风量; 130734; Nm3/h; /. 高压流化风机; MF0043; 风量; 66425; Nm3/h; /. 引风机; MF0044; 风量; 55970; Nm3/h; /. 凝汽式汽轮机; MF0035; 蒸汽压力; 13.24; MPa; /. 额定功率; 135; MW; /. 蒸汽温度; 535; ℃; /. 二次风机; MF0040; 风量; 130734; Nm3/h; /. 循环流化床锅炉; MF0036; 最大连续蒸发量; 440; t/h; /. 蒸汽压力; 13.74; Mpa; /. 蒸汽温度; 540; ℃; /. 锅炉效率; 90.16; %; /. 发电机; MF0034; 输出功率; 135; MW; /. 高压流化风机; MF0041; 风量; 66425; Nm3/h; /. 一次风机; MF0038; 风量; 198832; Nm3/h; /. 引风机; MF0045; 风量; 55970; Nm3/h; /. 6; #2机组; 备料系统; 煤仓; MF0052; 容积; 400; m3; /. 给煤机; MF0047; 额定出力; 40; t/h; /. 输送距离; 14.64; m; /. 给煤机; MF0051; 额定出力; 40; t/h; /. 输送距离; 14.64; m; /. 链斗输送机; MF0060; 输料量; 40; t/h; /. 电机功率; 7.5; KW; /. 煤仓; MF0053; 容积; 400; m3; /. 冷渣器; MF0056; 额定出力; 10; t/h; /. 排渣温度; 150; ℃; /. 给煤机; MF0048; 额定出力; 40; t/h; /. 输送距离; 14.64; m; /. 链斗提升机; MF0061; 输料量; 40; t/h; /. 电机功率; 11; KW; /. 煤仓; MF0055; 容积; 400; m3; /. 冷渣器; MF0057; 排渣温度; 150; ℃; /. 额定出力; 10; t/h; /. 给煤机; MF0050; 额定出力; 40; t/h; /. 输送距离; 14.64; m; /. 给煤机; MF0049; 输送距离; 14.64; m; /. 额定出力; 40; t/h; /. 煤仓; MF0054; 容积; 400; m3; /. 给煤机; MF0046; 额定出力; 40; t/h; /. 输送距离; 14.64; m; /. 冷渣器; MF0059; 额定出力; 10; t/h; /. 排渣温度; 150; ℃; /. 冷渣器; MF0058; 额定出力; 10; t/h; /. 排查温度; 150; ℃; /. 7; #2机组; 辅助系统; 渣仓; MF0062; 容积; 220; m3; /. 石灰石粉仓; MF0063; 容积; 200; m3; /. 8; #2机组; 循环冷却系统; 凝汽器; MF0064; 冷却水量; 18250; m3/h; /. 冷却面积; 7800; m2; /. 循环水平均流速; 2.0; m/s; /. 自然通风冷却塔; MF0067; 冷却面积; 2500; m2; /. 循环冷却泵; MF0065; 流量; 9720; m3/h; /. 功率; 880; kW; /. 扬程; 23.5; mH2O; /. 循环冷却泵; MF0066; 流量; 9720; m3/h; /. 功率; 880; KW; /. 扬程; 23.5; mH20; /. 9; #1机组; 循环冷却系统; 循环冷却泵; MF0070; 功率; 880; KW; /. 流量; 9720; m3/h; /. 扬程; 23.5; mH2O; /. 循环冷却泵; MF0069; 流量; 9720; m3/h; /. 功率; 880; KW; /. 扬程; 23.5; mH2O; /. 自然通风冷却塔; MF0071; 冷却面积; 2500; m2; /. 凝汽器; MF0068; 冷却面积; 7800; m2; /. 冷却水量; 18250; m3/h; /. 循环水平均流速; 2.0; m/s; /. 10; #2机组; 锅炉及发电系统; 一次风机; MF0075; 风量; 198832; Nm3/h; /; 电; 74250; 万kWh; 5500; /. 一次风机; MF0076; 风量; 198832; Nm3/h; /. 循环流化床锅炉; MF0074; 锅炉效率; 90.16; %; /. 蒸汽温度; 540; ℃; /. 蒸汽压力; 13.74; Mpa; /. 最大连续蒸发量; 440; t/h; /. 引风机; MF0083; 风量; 559700; Nm3/h; /. 高压流化风机; MF0080; 风量; 66425; Nm3/h; /. 二次风机; MF0078; 风量; 130734; Nm3/h; /. 高压流化风机; MF0079; 风量; 66425; Nm3/h; /. 二次风机; MF0077; 风量; 130734; Nm3/h; /. 高压流化风机; MF0081; 风量; 66425; Nm3/h; /. 引风机; MF0082; 风量; 55970; Nm3/h; /. 凝汽式汽轮机; MF0073; 额定功率; 135; MW; /. 蒸汽压力; 13.24; MPa; /. 蒸汽温度; 535; ℃; /. 发电机; MF0072; 输出功率; 135; MW; /. |

- （三）主要原辅材料及燃料

表3  主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比 | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 次氯酸钠; 35; t/a; /; /; 有效余氯大于10%. 2; 辅料; 浓硫酸; 100; t/a; 32.6; /; 浓硫酸浓度大于96%. 3; 辅料; 氨水; 4; t/a; /; /; 氨水浓度25%-28%. 4; 辅料; 反渗透还原剂; 1.5; t/a; /; /; 主要成分为亚硫酸氢钠，纯度99%. 5; 辅料; 盐酸; 120; t/a; /; /; 盐酸百分比31%. 6; 辅料; 混凝剂; 18; t/a; /; /; 氧化铝占比29%以上. 7; 辅料; 石灰石; 100000; t/a; /; /; 硫酸钙含量大于90%. 8; 辅料; 助凝剂; 35; t/a; /; /; 阴离子絮凝剂，分子量大于500%. 9; 辅料; 非氧化性杀菌剂; 9; t/a; /; /; 有效成分15%. 10; 辅料; 氧化性杀菌剂; 4; t/a; /; /; 有效成分14%. 11; 辅料; 循环水稳定剂; 25; t/a; /; /; 缓释阻垢剂，总磷含量大于等于22. 12; 辅料; 尿素; 3000; t/a; /; /; 总氨大于等于46.4%. 13; 辅料; 反渗透阻垢剂; 2; t/a; /; /; 小分子有机物标准液，无毒. 14; 辅料; 烧碱; 90; t/a; /; /; 烧碱百分比30%. 15; 辅料; 联氨; 1.5; t/a; /; /; 质量百分比浓度大于32%. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1; 柴油; 0; 0.1; 0; 40.3; 0.0095; 近3年平均消耗量. 2; 常规燃煤; 32.71; 0.9; 36.61; 17.06; 130; 近5年煤炭消耗最大量. |

- （四）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; MF0019; 条形煤场; 储煤设施; 粉尘; 无组织; TA001; 无组织排放控制措施; 防风抑尘网,人工洒水; 是; /; /. 2; MF0036; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA002; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法,炉内喷钙; 是; /; DA001; 是; 主要排放口; /. 3; MF0036; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA003; 脱硝系统; 高效低氮燃烧器＋SNCR; 是; /; DA001; 是; 主要排放口; /. 4; MF0036; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 烟尘; 有组织; TA004; 除尘器; 静电除尘; 是; /; DA001; 是; 主要排放口; /. 5; MF0036; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 汞及其化合物; 有组织; TA005; 脱汞措施; 烟气脱硝＋静电除尘; 是; /; DA001; 是; 主要排放口; /. 6; MF0036; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 林格曼黑度; 有组织; TA006; 协同控制; 静电除尘; 是; /; DA001; 是; 主要排放口; /. 7; MF0074; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 氮氧化物; 有组织; TA007; 脱硝系统; 高效低氮燃烧器＋SNCR; 是; /; DA002; 是; 主要排放口; /. 8; MF0074; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 二氧化硫; 有组织; TA008; 喷淋塔; 石灰石-石膏湿法,炉内喷钙; 是; /; DA002; 是; 主要排放口; /. 9; MF0074; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 烟尘; 有组织; TA009; 除尘器; 静电除尘; 是; /; DA002; 是; 主要排放口; /. 10; MF0074; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 汞及其化合物; 有组织; TA010; 脱汞措施; 烟气脱硝＋静电除尘; 是; /; DA002; 是; 主要排放口; /. 11; MF0074; 循环流化床锅炉; 锅炉烟气; 林格曼黑度; 有组织; TA011; 协同控制; 静电除尘; 是; /; DA002; 是; 主要排放口; /. |

表5  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 排放去向（3） | 排放规律（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  | 排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 超滤浓水,反渗透冲洗水,混床废水,锅炉补给水处理废水; pH值,溶解性总固体; 不外排; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 中和池; 酸碱中和; 是; /; 回收至煤水处理系统，作为输煤栈桥、煤场喷洒冲洗水。冬季汇入废水深度处理系统进行脱盐处理，产水作为循环冷却水补水，排浓水作为干灰加湿用水。. 2; 生活污水; 五日生化需氧量,细菌总数,pH值,悬浮物,化学需氧量,总磷（以P计）; 不外排; 间断排放，排放期间流量稳定; TW002; 生活污水处理系统; 生物接触氧化,二级生化处理工艺; 是; /; DW001; 是; 设施或车间废水排放口; 厂区绿化，冬季汇入废水深度处理系统，处理后的产水作为循环冷却水的补水，排浓水作为干灰加湿用。. 3; 主厂房杂用水,锅炉定排,电力生产废水,锅炉连排; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 不外排; 连续排放，流量稳定; TW003; 工业废水处理系统; 絮凝或混凝沉淀,澄清,气浮法; 是; /; DW002; 是; 设施或车间废水排放口; 厂区绿化，冬季汇入废水深度处理系统，处理后的产水作为循环冷却水的补水，排浓水作为干灰加湿用。. 4; 脱硫废水; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,余氯,硫化物; 不外排; 间断排放，排放期间流量稳定; TW004; 脱硫废水处理系统; 二级闪蒸; 是; /; 蒸汽凝结水进入到脱硫工艺水箱作为脱硫工艺用水。. 5; 输煤系统废水; 悬浮物; 不外排; 间断排放，排放期间流量稳定; TW005; 含煤废水处理系统; 澄清,过滤; 是; /; 用作输煤栈桥冲洗煤场喷洒。. 6; 循环冷却系统排水; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; 不外排; 连续排放，流量稳定; TW006; 废水深度处理系统; 电化学一体化预处理、超滤反渗透脱盐电渗析浓缩处理; 是; /; DW003; 是; 设施或车间废水排放口; 循环排污水一部分作为脱硫系统工艺用水，剩余部分进入废水深度处理系统，产水，作为循环冷却水补水，浓水作为干灰加湿用. 7; 循环冷却系统排水; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; 不外排; 连续排放，流量稳定; TW007; 废水深度处理系统; 电化学一体化预处理、超滤反渗透脱盐电渗析浓缩处理; 是; /; DW004; 是; 设施或车间废水排放口; 循环排污水一部分作为脱硫系统工艺用水，剩余部分进入废水深度处理系统，产水，作为循环冷却水补水，浓水作为干灰加湿用. |

- （五）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

- 二、大气污染物排放

- （一）排放口

表6  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度 （m） | 排气筒出口内径 （m） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1; DA001; 林格曼黑度,汞及其化合物,烟尘,氮氧化物,二氧化硫; 106°33′52.30″; 38°08′24.57″; 180; 5; /. 2; DA002; 烟尘,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物,汞及其化合物; 106°33′52.30″; 38°08′24.57″; 180; 5; /. |

- （二）有组织排放许可限值

表7  大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 （mg/Nm3） | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 汞及其化合物; 0.03; /; /; /; /; /; /; /. 2; DA001; 烟尘; 20; /; /; /; /; /; /; 10. 3; DA001; 二氧化硫; 50; /; /; /; /; /; /; 35. 4; DA001; 氮氧化物; 100; /; /; /; /; /; /; 50. 5; DA001; 林格曼黑度; 1; /; /; /; /; /; /; /. 6; DA002; 汞及其化合物; 0.03; /; /; /; /; /; /; /. 7; DA002; 烟尘; 20; /; /; /; /; /; /; 10. 8; DA002; 林格曼黑度; 1; /; /; /; /; /; /; /. 9; DA002; 二氧化硫; 50; /; /; /; /; /; /; 35. 10; DA002; 氮氧化物; 100; /; /; /; /; /; /; 50. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  | 颗粒物; 108; 108; 108; /; /. SO2; 270; 270; 270; /; /. NOx; 540; 540; 540; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

注：1、“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

- （三）特殊情况下许可限值

表8  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

按照重污染天气应急预案执行

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情

- （四）无组织排放许可条件

表9  大气污染物无组织排放

| 序号 | 无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 储煤场; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 露天储煤场应配备防风抑尘网、喷淋、洒水、苫盖等抑尘措施，且防风抑尘网不得有明显破损; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1; /; /; /; /; /; /; /. 2; MF0019; 储煤设施; 粉尘; 无组织排放控制措施; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1; /; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. 汞及其化合物; /; /; /; /; /; /. |

- （五）排污单位大气排放总许可量

表10  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 108; 108; 108; /; /. 2; SO2; 270; 270; 270; /; /. 3; NOx; 540; 540; 540; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. 5; 汞及其化合物; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- 三、水污染物排放

- （一）排放口

表11  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 106°33′48.85″; 38°8′25.61″; 不外排; 间断排放，排放期间流量稳定; /. 2; DW002; 106°33′48.83″; 38°8′25.45″; 不外排; 连续排放，流量稳定; /. 3; DW003; 106°34′7.11″; 38°8′32.11″; 不外排; 连续排放，流量稳定; /. 4; DW004; 106°34′7.08″; 38°8′28.76″; 不外排; 连续排放，流量稳定; /. |

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |  |

- （二）排放许可限值

表13  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  | CODcr; /; /. 氨氮; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施或车间废水排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DW001; 悬浮物; 30; /; /; /; /; /. 2; DW001; 总磷（以P计）; 1.0; /; /; /; /; /. 3; DW001; 细菌总数; /; /; /; /; /; /. 4; DW001; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 5; DW001; 化学需氧量; 60; /; /; /; /; /. 6; DW001; 五日生化需氧量; 10; /; /; /; /; /. 7; DW002; 氨氮（NH3-N）; 10; /; /; /; /; /. 8; DW002; 悬浮物; 30; /; /; /; /; /. 9; DW002; 化学需氧量; 60; /; /; /; /; /. 10; DW002; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 11; DW003; 化学需氧量; 60; /; /; /; /; /. 12; DW003; 总磷（以P计）; 1.0; /; /; /; /; /. 13; DW003; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 14; DW003; 氨氮（NH3-N）; 10; /; /; /; /; /. 15; DW003; 悬浮物; 30; /; /; /; /; /. 16; DW004; pH值; 6-9; /; /; /; /; /. 17; DW004; 化学需氧量; 60; /; /; /; /; /. 18; DW004; 总磷（以P计）; 1.0; /; /; /; /; /. 19; DW004; 悬浮物; 30; /; /; /; /; /. 20; DW004; 氨氮（NH3-N）; 10; /; /; /; /; /. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

灵州电厂脱硫废水采用二级低压散蒸，实现废水零排放，无废水排放口。

一般排放口备注信息

设施或车间废水排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- （三）特殊情况下许可限值

表14  特殊情况下废水污染物排放

| 序号 | 排污口编号 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 许可排放量限值（kg/d） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：特殊情况指环境质量限期达标规划等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况。

- 四、环境管理要求

- （一）自行监测

表15  自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别 | 排放口 编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 烟气流速,氧含量,烟气量,烟气温度,烟气压力; 二氧化硫; 自动; 是; SCS900; 水平烟道监测平台; 是; 无; 无; 无; /. 2; 废气; DA001; 烟气流速,氧含量,烟气量,烟气温度,烟气压力; 烟尘; 自动; 是; SCS900; 水平烟道监测平台; 是; 无; 无; 无; /. 3; 废气; DA001; 烟气流速,氧含量,烟气量,烟气温度,烟气压力; 氮氧化物; 自动; 是; SCS900; 水平烟道监测平台; 是; 无; 无; 无; /. 4; 废气; DA001; 烟气流速,氧含量,烟气量,烟气温度,烟气压力; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009; /. 5; 废气; DA001; 烟气流速,氧含量,烟气量,烟气温度,烟气压力; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007; /. 6; 废气; DA002; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 二氧化硫; 自动; 是; SCS900; 水平烟道监测平台; 是; 无; 无; 无; /. 7; 废气; DA002; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 汞及其化合物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009; /. 8; 废气; DA002; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 氮氧化物; 自动; 是; SCS900; 水平烟道监测平台; 是; 无; 无; 无; /. 9; 废气; DA002; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 烟尘; 自动; 是; SCS900; 水平烟道监测平台; 是; 无; 无; 无; /. 10; 废气; DA002; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量; 林格曼黑度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 11; 废气; 厂界; 粉尘; 粉尘; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; GB/T16157-1996. 12; 废水; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,细菌总数,总磷（以P计）; 五日生化需氧量; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002. 13; 废水; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,细菌总数,总磷（以P计）; pH值; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86. 14; 废水; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,细菌总数,总磷（以P计）; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007. 15; 废水; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,细菌总数,总磷（以P计）; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 16; 废水; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,细菌总数,总磷（以P计）; 细菌总数; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 显微镜法. 17; 废水; DW001; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,细菌总数,总磷（以P计）; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89. 18; 废水; DW002; 悬浮物,pH值,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007. 19; 废水; DW002; 悬浮物,pH值,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 195-2005. 20; 废水; DW002; 悬浮物,pH值,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; pH值; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86. 21; 废水; DW002; 悬浮物,pH值,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89. 22; 废水; DW003; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 23; 废水; DW003; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; pH值; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86. 24; 废水; DW003; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 195-2005. 25; 废水; DW003; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007. 26; 废水; DW003; pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89. 27; 废水; DW004; pH值,总磷（以P计）,悬浮物,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 悬浮物; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89. 28; 废水; DW004; pH值,总磷（以P计）,悬浮物,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 氨氮（NH3-N）; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 195-2005. 29; 废水; DW004; pH值,总磷（以P计）,悬浮物,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 化学需氧量; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007. 30; 废水; DW004; pH值,总磷（以P计）,悬浮物,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; 总磷（以P计）; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013. 31; 废水; DW004; pH值,总磷（以P计）,悬浮物,氨氮（NH3-N）,化学需氧量; pH值; 手工; 混合采样 至少4个混合样; 1次/季; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-86. |

- （二）环境管理台账记录

表16  环境管理台账记录表

| 序号 | 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 生产设施; 基本信息; 机组发电量，运行时间，耗煤量，入厂煤情况统计；机组入炉硫分、灰分、挥发分、热值等分析数据、机组运行记录; 机组相关运行数据每日进行统计；运行记录随时记录；入厂煤按矿点进行统计; 电子台账+纸质台账; 发电煤耗每月统计一次；台账保存期限不得少于三年。. 2; 污染防治设施; 监测记录信息; 废气手工监测记录；废气在线监测仪运行维护记录; 每周、每月进行记录、统计。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于三年。. 3; 污染防治设施; 其他环境管理信息; 机组起、停炉报告；废气在线监测仪表故障报告；脱硫、脱硝DCS曲线; 脱硫、脱硝DCS曲线每月一张；起、停炉报告；废气在线监测仪表故障报告根据实际情况随时记录、上报。; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于三年。. 4; 污染防治设施; 污染治理措施运行管理信息; 废水深度处理设施运行记录，工业废水、生活污水、煤水处理设施运行记录，加药记录; 一次/天; 电子台账; 台账保存期限不得少于三年。. 5; 污染防治设施; 污染治理措施运行管理信息; 机组脱硫、脱硝运行时间；污染物治理设施巡回检查记录；污染物设施运行记录；石灰石、尿素、粉煤灰、炉渣、石膏产生量统计；脱硫、脱硝、除尘设备出口浓度; 相关参数、指标每日每月进行统计；运行记录随时记录; 电子台账+纸质台账; 台账保存期限不得少于三年。. 6; 污染防治设施; 污染治理措施运行管理信息; 煤场防尘喷淋记录、道路清扫、洒水记录。; 实时记录; 电子台账; 台账保存期限不得少于三年。. |

- （三）执行（守法）报告

表17  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.基本生产信息； 2.遵守法律法规情况； 3.污染防治措施运行情况； 4.自行监测情况； 5.台账管理情况； 6.实际排放情况及达标判定分析； 7.排污费（环境保护税）缴纳情况； 8.信息公开情况； 9.企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10.其他排污许可证规定的内容执行情况； 11.其他需要说明的问题。; 1.年度执行报告于次年1月15日之前上报； 2.半年执行报告包括主要内容的1、3、4、5、6项，每年7月15日之前上报； 3.季度执行报告包括主要内容的第6项及污染防治设施异常情况的报; 执行报告详细要求按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》中“执行报告编制规范”执行。. |

- （四）信息公开

表18  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式; 及时公开，及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂时规定》执行。. |

- （五）其他控制及管理要求

无

- 五、许可证变更、延续记录

表19  许可证变更、延续记录表

| 变更时间 | 变更内容/事由 | 变更前证书编号 |
| --- | --- | --- |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

- 六、其他许可内容

/

- 附图

图1  生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图