宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会

行政处罚决定书

宁东管罚字〔2024〕25号

宁夏宁东清大国华环境资源有限公司：

统一社会信用代码：91641200MA75WEFF5G

法定代表人：刘栋

地址：宁东能源化工基地化工新材料园区

2024年4月3日，宁东能源化工基地管委会环境执法人员对你公司执法检查发现：你公司一期回转窑焚烧炉废气在线监测设施于2020年8月22日完成验收工作，查阅你公司一期回转窑焚烧炉废气在线监测设备比对检测报告《宁夏宁东清大国华环境资源有限公司废气比对检测报告》（宁精环检[2]字2023第276-1号），烟气流速比对检测结果为-13.7%，考核指标：相对误差不超过±12%；烟气湿度比对检测结果为25.5%，考核指标：相对误差不超过±25%；一氧化碳比对检测结果为80mg/m3，考核指标：绝对误差≤8mg/m3。上述三个参数比对检测结果不合格，且未重新比对。你公司未按规定对在线监测设备使用和维护，未能保证数据真实有效，存在未保证在线监测设施正常运行的环境违法行为。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2024年4月3日宁东能源化工基地管委会现场检查（勘察）笔录1份，证明执法人员对你公司现场检查情况。

2.2024年4月9日宁东能源化工基地管委会调查询问笔录1份，证明你公司一期回转窑焚烧炉废气在线监测设备比对不合格。

3.《宁夏宁东清大国华环境资源有限公司废气比对检测报告》（宁精环检[2]字2023第276-1号）1份，证明在线监测设备比对不合格。

你公司上述行为违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网”的规定。

我委于2024年7月30日以《行政处罚听证告知书》（宁东管罚听字〔2024〕10号）告知你公司陈述申辩权和听证权。2024年8月4日，你公司向我委提出陈述申辩意见，主要内容为：你公司自动监测设备未正常运行不符合生态环境部《污染源自动监控设施现场监督检查办法》以及《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》的规定，认定自动监控系统没有正常运行应以现场检查结果为依据，我委环境执法机构没有对你公司自动监测设备做现场检查，没有能够证明设备不正常运行的客观证据，仅根据一份内容存在重大瑕疵的比对检测报告认定设备没有正常运行，以“涉嫌未保证在线监测设备正常运行”为由，且对你公司处以顶格处罚事实和法律依据不足。

经案审会集体讨论，我委认为：本案为自治区生态环境厅转交的问题线索，你公司未提供证据证明该检测报告为不实报告，根据危险废物焚烧污染控制标准（GB 18484-2020），一氧化碳属于你公司行业重点监管气态污染物。本案违法事实清楚、证据确凿充分、适用法律正确，综合考虑你公司在对比数据不合格的情况下对该在线监测设备进行了检测和维修，一期回转窑焚烧炉停炉至今等裁量因素，对你公司提出的陈述申辩意见予以部分采纳，依据《自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》第九条第一项“当事人具有下列情形之一的，应当依法从轻或减轻行政处罚：1.主动消除或者减轻环境违法行为危害后果的”的规定，决定对你公司违法行为予以从轻处罚。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款;拒不改正的，责令停产整治:(四)未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行”的规定，按照《自治区生态环境行政处罚自由裁量权适用标准》环境行政许可类第12项“未安装自动监控设备或已安装自动监测设备并与环保主管部门监控设备联网，但监测数据误差超过技术规范范围3倍以上或弄虚作假或造成较大社会影响或其它严重后果的，处15万元以上20万元以下的罚款”的处罚裁量标准，决定对你公司处以如下行政处罚：罚款壹拾伍万元整（¥ 150000.00元）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我委可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

开户银行：交通银行宁东支行

收款账户：宁夏宁东能源化工基地管理委员会财政资金收入集中户（宁东镇）

收款账号：641301104018010008172

你公司如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向银川铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我委将依法申请人民法院强制执行。

宁东能源化工基地管理委员会

2024年10月29日